# 4.1 边界与口径冻结表

《蓝海枢纽》第四章公共模型合同｜适用范围：4.3—4.9｜状态：条件冻结，待项目组签认

冻结原则：本表只规定跨模块公共边界、测点、单位和归属，不替代设备公式或企业参数；未确认工程数值统一标注为［假设值，待企业调研校准］。P0项未关闭前，所有算例只能称为“条件冻结基线”。

| ID | 冻结项 | 统一口径（V1.0） | 当前状态 | 责任／证据 | 变更规则 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | 系统空间边界 | 纳入风／光／潮源侧、公共母线、构网型电池、制氢—储氢、海底算力、海缆外送及海洋用能；系统边界止于陆上受端、氢／氨交付点、算力服务交付点。 | 已冻结 | 总体架构＋单线图；项目公司／设计院 | 仅经总体架构评审升级版本。 |
| B02 | 公共原型场景 | 4.3—4.9必须共用一套容量与拓扑参数表。现阶段先冻结字段，不冻结风光潮、电池、电解槽、储氢、算力和海缆具体容量；现有不同示例规模不得直接横向比较。 | P0待决策 | 模块负责人＋项目公司；统一参数清单 | 选定主算例后同步更新全部示例。 |
| B03 | 测点与正方向 | 4.3输出测点统一为源侧汇集点MP-03；4.4公共母线为功率守恒点。发电、储能放电为正注入；负荷、外送、储能充电为正消耗。requested→accepted→actual链路全章一致。 | 条件冻结 | 单线图＋计量点表；模型总控 | 新增测点须补变量字典与适配器。 |
| B04 | 损耗与辅机归属 | 4.3仅计设备端至MP-03集电损耗，源侧辅机独立输出；4.4计公共母线后公共变换／网络损耗；4.5计电池、电解与储氢内部效率及BOP；4.6计IT→设施用电；4.7计海缆与物流损耗。禁止重复扣除。 | 条件冻结 | 各模块损耗账本；EPC／电气专业 | 任何效率定义须标明上下游测点。 |
| B05 | 时间尺度与同步 | 规划层按年度／全寿命；主运营层按1 h并支持168 h／8760 h；日内校核按5／15 min；构网动态按秒级及以下。能量序列可聚合，状态事件不得线性插值。 | 待项目确认 | EMS／调度数据；技术总监 | 步长变化须重做能量守恒与状态校核。 |
| B06 | 基准与对比口径 | “单一外送”与“源储算用协同”必须同场址、同源侧容量、同资源时序、同投运年和可用率；海缆既有／新建、弃电及备用约束必须同口径。 | P0待决策 | 项目公司＋财务＋调度；基准场景说明 | 基准变化须重算全部四类评价指标。 |
| B07 | 单位、符号与索引 | 优化层统一MW、MWh、h、kg、kg/h、元/MWh、元/kg、kgCO₂e；设备接口可用W／var／s，但由适配器转换。场景索引用ω，避免与设备／时段索引冲突；动态层采用SI或标幺并明确基值。 | 已冻结 | 4.2变量字典；模型总控 | 禁止模块内私自改单位或复用符号。 |
| B08 | 初末状态与可行性 | SOC、储氢量、算力队列须给定初值及终值／循环条件；限发、停机、故障、未供能等采用显式状态或松弛惩罚。是否允许外购电／外购氢作为应急边界需项目决策。 | P0部分待决策 | 4.5／4.6／4.9；调度规则与合同 | 可行性松弛必须单独统计，不得掩盖。 |
| B09 | 经济与LCA边界 | 统一币值年、含税／不含税、建设期、寿命、折现率、共用资产分摊和退役口径；电、氢／氨、算力分别定义功能单位、分配方法和替代基准。具体数值均待财务及企业数据校准。 | P0待决策 | 财务模型＋LCA清单；财务／环保专业 | 边界或功能单位变更须重算NPV／IRR／碳足迹。 |
| B10 | 模型分层与排除项 | 联合优化采用可验证代理／查表模型；EMT构网、电化学细节、六自由度水动力和船舶路径等在离线高保真模型校核，结果以收紧边界或代理参数回灌，不在MILP中重复建模。 | 建议冻结 | 4.4动态模型＋各专业高保真模型 | 代理误差超阈值时重新辨识［阈值待校准］。 |

生效与签认：P0项关闭后转为“正式冻结”；任何边界变更须同步更新4.2变量字典、4.3—4.9接口、公共基线算例及证据矩阵。  项目负责人：________  模型总控：________  财务／LCA：________  日期：________